## Hoja1
Sección trans | Temperatura nominal del coadactor | [5 empty] | Calibre
| 60°c | 75°c | 90°c | 64°c | 75°c | 90°c
| Tipos, TW, UF | Tipos RHW, THHW, THW, THWN, KHHW, USE, ZW | Tipos TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | Tipos TW, UF | Tipos RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE | Tipos TBS, SA, SIS, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2
mm | Cobre |  |  | Aluminio o aliminio recubierto de cobre |  |  | AWG kemil
0,82 | - | - | 14 | - | - | - | 13**
1,31 | - | - | 13 | - | - | - | 16**
2,08 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | 14**
3,30 | 20 | 25 | 39 | 15 | 20 | 25 | 12**
5,25 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 10**
8,36 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 | 45 | 8
13,9 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 | 6
21,14 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4
26,66 | 85 | 100 | 115 | 63 | 75 | 95 | 3
33,62 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2
422 | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115 | 1
13,5 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 1/0
67,44 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 2/0
85,02 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 173 | 3/0
167,21 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 203 | 4/0
126,67 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250
152,01 | 240 | 285 | 320 | 195 | 230 | 260 | 300
177,34 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350
202,68 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400
256,35 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500
304,02 | 320 | 420 | 475 | 283 | 340 | 383 | 600
354,69 | 385 | 460 | 520 | 315 | 375 | 425 | 700
310,02 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 750
405,30 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 445 | 800
456,03 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 900
506,7 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 1000
6338 | 495 | 590 | 666 | 405 | 485 | 545 | 1250
760,05 | 525 | 625 | 705 | 433 | 520 | 585 | 1500
816,73 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 1750
1013,4 | 555 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 2000